## Tabelle1
AUSFÜHRUNGSPLANUNG/Türliste Stand tt.mm.jjjj
Ort | Gebäude | Geschoss | Raum | Raumbezeichnung | Tür-Nr. | Anzahl | Bauteil | Detailplan des Schwellenbereiches | Anzahl Flügel | Gehflügelbreite [mm] | Schlagrichtung Gehflügel R/L | Innentür [I]/Außentür [A] | Feuerwiderstand nach WS 10000 | Rauchschutz nach DIN EN 18095-1 | Feuchtraum | Schiebetür | ohne Anforderung | Schalldämmung Rw nach DIN 4109-1 | Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 | Angriffseite Bandseite [BS]/Bandgegenseite [BGS] | lichte Breite Plan [mm] | lichte Höhe Plan [mm] | Wanddicke Plan [mm] | lichte Durchgangsbreite Werkstatt [mm] | lichte DurchgangshHöhe [mm] Werkstatt | lichte Breite Aufmaß [mm] | lichte Höhe Aufmaß [mm] | Wanddicke Aufmaß [mm] | Wandtyp Li/Re/Sturz: STB = Stahlbeton B = Beton M = Mauerwerk, L = Leichtbauweise P = Porenbeton | Wandbeschichtung: Putz ... mm Fliese ... mm Anstrich Sichtbeton Mauerwerk | Fußbodenaufbau: Fliesen, Beschichtung, Doppelboden | Material Zarge Holz/Stahl/Alu | Oberfläche Zarge: Anstrich erfolgt nach Montage durch Firma xyz | Zargentyp: Stock/Block/Eck | Material Türblatt: Holz/Stahl | Oberfläche Türblatt: Anstrich erfolgt nach Montage durch Firma xyz | Türblattkante: st = stumpf gef = gefälzt st/Lf = stumpf mit Leibungsfalz | Lüftungsgitter | Feststellanlage | Türschließer OTS/ITS | Typ Obentürschließer, Farbe …. | Lage des OTS | PZ-Schloss | Mehrfachverrigelung bei RC | Buntbartschloss | Falztreibriegel | Panik bzw. Teilpanik | Panik auf Band bzw. Band-Gegenseite | SVP- Schloss elektrisch/manuell | Motorschloss | Elektrischer Türöffner | Magnetkontakt | Riegelschaltkontakt | Fluchtwegsteuerung | Beschlag Bandseite | Beschlag Bandgegenseite | Türstopper Wand/Boden | Anzahl Bänder VX 7729/160 Edelstahl je Flügel | Anmerkungen | Wartungsbedarf | Sonstige Bemerkungen
150 | 00 | EG00 | +77FL175 | Traforaum | T 1 | 1 | Neubau | Anschlag- schwelle | 1 | 800 | L | A | fh | - | nein | nein | nein | 35 dB | RC 3 | BS | 1500 | 2385 | 300 | 1324 | 2292 | 1502 | 2381 | 300 | STB | P / 1,5 | B | Stahl grundiert | RAL 5007 oder gleichwertig | Block | Stahl grundiert | RAL 5007 oder gleichwertig | gef | Lüftungsgitter 150 mm oberhalb der Türblatt Unterkante. Querschnitt gemäß LV 1.2.20 | ja | OTS | Dorma TS 93 oder gleichwertig | BGS | PZ | ja | nein | ja | ja | BS | nein | nein | nein | nein | ja | nein | K | D | B | 1 |  | nein
150 | 00 | OG01 | +77FL210 | USV-Raum | T 8 | 1 | Neubau | Anschlag- schwelle | 2 | 750 | R | A | fb | - | nein | nein | nein | 35 dB | RC 2 | BS | 1500 | 2385 | 300 | 1328 | 2308 | 1506 | 2397 | 300 | STB | P / 1,5 | B | Stahl grundiert | RAL 5007 oder gleichwertig | Block | Stahl grundiert | RAL 5007 oder gleichwertig | gef | Lüftungsgitter Standflügel 200 mm breit und 600 mm hoch, nur von innen demontierbar. Beginn des Gitters 150 mm von Unterkante Türblatt | nein | OTS | Dorma TS 93 oder gleichwertig | BGS | PZ | ja | nein | ja | ja | BS | nein | nein | nein | nein | ja | nein | K | D | B | 1 |  | nein
150 | 00 | OG02 | +77FL302 | Flur / Sozialtrakt | T 6 | 1 | Neubau | Anschlag- schwelle | 1 | 1000 | L | I | hfh | RS | nein | nein | nein | 35 dB | RC 4 | BS | 1210 | 2400 | 300 | 1035 | 2313 | 1213 | 2402 | 300 | STB | P / 1,5 | B | Stahl grundiert | RAL 5007 oder gleichwertig | Block | Stahl grundiert | RAL 5007 oder gleichwertig | gef | kein | ja | OTS | Dorma TS 93 oder gleichwertig | BGS | PZ | ja | nein | nein | ja | BS | nein | nein | nein | ja | ja | ja | K | D | W | 1 |  | ja